附件1：NJTECH2018-SBZB007项目需求

包一  空调系统（2套）

一、项目要求：

1、本项目为“交钥匙工程”，中标方负责安装、调试、拆除、修复及强电布线等所有事宜，并交付采购方使用。

2、项目采用“变频一拖多”空调系统，要求压缩机、变频器为知名品牌（须明确品牌型号），外机要采用四面热交换技术。

3、压缩机为涡旋式、全变频，冷媒类别为环保、安全、高效冷媒R410A。

4、中标方必须保证在4月30日之前完工并且不影响学校正常教学、办公的条件下，进行项目的安装、调试及维护保养工作。

4、室内机吊杆不得破坏屋面防水。

5、室外机全部摆放于楼顶，摆放位置需兼顾楼层室外机的散热及检修空间，避免以后空调维护及检修过程中带来不便。

6、所有空调冷凝水排放为集中排放，注意排水坡度，做好存水弯，避免冷凝水倒灌。

7、室内机为暗藏风管式，冷凝水为提升泵上排水方式。

二、基本配置及技术指标要求：

1、空调风管采用热镀锌钢板，咬口制作，法兰连接.钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中、低压系统钢板厚度标准执行。

2、空调冷凝水管采用给水UPVC管，dn≤63时，采用承插式粘结连接；dn＞63时，采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接。空调冷凝水干管沿水流方向低头敷设，坡度不宜小于0.5%。空调冷凝水管应在其水平干管起始端设置清扫口。

3、冷媒管为脱氧化磷无缝铜管，其安装、试压、管径、保温等要按生产厂家具体技术要求确定。

4、空调风管用52K带夹筋铝箔的憎水型离心玻璃棉材料保温，厚度为32mm，接缝处用铝箔胶带粘贴；设于吊顶内的火灾时排烟风管用40mm带夹筋铝箔的憎水型离心玻璃棉保温，并与可燃物保持不小于150mm距离；常温时，离心玻璃棉导热系数<0.0378W/m.K 。

5、冷凝水管、冷媒管采用难燃B级闭孔橡塑材料保温；保温厚度冷媒管为20mm，冷凝水管为25mm。

6、橡塑材料要求 阻湿因子>10000，0℃时，导热系数≤0.034W/m.K，密度70~85Kg/m3 ，氧指数大于33。

7、设于屋面上的空调冷媒管、空调风管等在保温层外再外包一层0.5mm后不锈钢板或铝板。

8、空调室外机（1台）：制冷量≥56.0KW,制热量≥63.0KW。

9、空调室外机（1台）：制冷量≥113.0KW,制热量≥127.0KW。

10、室内机（4台）：中静压风管式，制冷量≥14.0KW,制热量≥16.0KW。

11、室内机（4台）：高静压风管式，制冷量≥28.0KW,制热量≥31.5KW。

12、多联式空调系统制冷量根据以下条件而定：室内温度：27°CDB，19°CWB，室外温度：35°CDB。

13、多联式空调系统制热量根据以下条件而定：室内温度：20°CDB，室外温度：7°CDB， 6°CWB。

三、其他要求：

1、质保期：整机质保2年，供应商投标时须出具主机品牌厂家出具的质保承诺证明原件。

2、投标人在投标文件中应提供下列技术参数：

2.1、投标设备的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等；

2.2、随设备提供的备品备件及专用工具的名称、型号规格、数量、单价明细表；

2.3、投标人在投标文件中应提供投标设备的制造、安装、验收的计划和标准，以供招标人批准。

2.4、投标人在投标文件中应提供针对采购方操作、维护人员的培训方案及计划。

2.5、投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在招标人所在地或其周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况。

3、投标人应提供所投同品牌同类产品近2年销售业绩（提供合同复印件，中标通知书或其他有效证明文件）。

4、中标人在交货时应向采购方提供一式三份全套设备资料：设备参数表、操作手册、安装使用说明书、保养维修说明书、系统故障诊断说明等。

5、中标人在交货时所有计量标准器应提供省级及以上法定计量技术机构出具检定证书（有计量检定规程）或校准证书（无计量检定规程）。

6、投标人必须勘查现场（联系人：张杰13770549728），勘察现场时间为2018年3月19-21日上午9：00-11:00，下午2:00-4:00。未勘查现场的投标人及投标文件将不予以接受。

7、安装地点：南京工业大学江浦校区大礼堂。

四、评分标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） | 40 |
| 2.1 | 技术（37） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；有一项负偏离扣1-3分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 |  | 过冷控制技术（3分）：空调机组采用高效换热回路能够实现一次过冷过冷度达10℃（含）以上的得1分，二次过冷过冷度达8℃（含）以上的得2分。 | 3 |
| 2.3 |  | 回油控制技术（1分）：所投产品具有回油控制技术的得1分。 | 1 |
| 2.4 |  | 系统运转（3分）：由评委根据所投产品系统运转的可靠性（如轮流运转、压缩机及风机的紧急运转等）比较打分，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 2.5 |  | 静音技术（4分）： （1）外机静音：能够实现夜间静音和强制静音功能的，每满足一项得1分，共得2分； （2）内机静音：室内机的电机能实现无级调节转速并能设定自动静音功能的得1分，室内机采用静音型电子膨胀阀的得1分，共得2分。 | 4 |
| 2.6 |  | 所投产品具有系统内机某台内机发生故障时，在单独维修此内机而不影响系统其他设备正常运行或具有同等先进性技术的得1分。 | 1 |
| 2.7 |  | 180°正弦波直流变速技术（2分）：采用180°正弦波矢量驱动技术，保证变频器输出电流为平滑的正弦波曲线的得2分 | 2 |
| 2.8 |  | 应急保护措施比较（3分）：由评委根据空调设备在恶劣天气状况下的保护应对措施进行比较打分，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 3.1 | 服务（7） | 售后服务及售后服务人员情况比较（4分）：评委根据供应商提供的售后服务体系的完整性、售后服务所包含内容的优惠性程度及售后服务人员的资历、证书等情况比较打分，优得4分，良得3分，一般得1-2分。 | 4 |
| 3.2 |  | 售后服务维修响应时间（3分）：承诺维修响应时间最短的得3分，其余不得分。 | 3 |
| 4 | 业绩（10） | 同类项目经验:依据2014年以来完成的同类项目合同及验收报告。每提供一个得2分，满分10分（合同应能反映相关信息）。 | 10 |
| 5 | 财务状况（3） | 财务状况(依据经会计师事务所出具的2016年度财务报告)，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 6 | 履约能力（3） | 投标产品生产厂家具有国家级工程技术研究中心的得3分，省级的得2分，市级的得1分；最高3分。 | 3 |

包二  场发射扫描式电子显微镜探头（允许进口，1套）

一、功能要求：

适用于Thermofisher Scientific Quanta250FEG场发射扫描式电子显微镜，兼容性良好。

二、技术指标要求：

★1、STEM分辨率: ≤0.8 nm@30kV。

2、信号：具有明场，暗场，高角环形暗场像。

3、信号混合：可以同时采集明场、暗场图像信号或者以上两种信号的混合。

4、小规格适配器设计，可快速、便捷的安装或卸载。

5、对于样品制备无特殊要求，可接受标准TEM Grid。

6、软件：与电镜操作软件兼容，最好可直接整合于电镜操作软件，与电镜的其他功能无缝衔接。

三、基本配置要求：

配有多样品（6样品以上）固定架。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包三  时间相关单光子计数器（允许进口，1套）

一、功能要求：

1.输入和同步通道类型为CFD模式。

2.设备通道数为一个同步和两个探测通道或者三个探测通道。

3.计时分辨率与长寿命模式计时分辨率分别为25ps和2.5ns。

4.电时间分辨率以20ps rms为标准。

5.需要长寿命模式电时间分辨率为1ns rms。

6.设备需包含动态数据库。

二、技术指标要求：

★1.死时间：25ns。

★2.长寿命模式死时间：2.5ns。

3.饱和计数率：40MHz。

4.最大同步率：100MHz。

5.计数深度：32bit。

★6.直方图通道数：32768。

7.满量程范围：819ns-1.71s。

8.长寿命模式全尺度范围：81.92us-171s。

9. 包含动态DLL数据库，可被LABVIEW等编程软件调用来进行数据采集。

三、基本配置要求：

1.可安装于带PCIe总线的PC插件板，具有25 ps时间分辨率的独立通道，适用于1个同步和2个检测器或3个检测器，带32768个时间段和32位深度的直方图，用于Windows的数据采集软件，所有事件（包括成像）的时间标记和3条SMA信号电缆（1.8米长）。

2.需配备可自定义编程数据采集的DLL库，以便利用LABVIEW等程序调用编程。

3.带有长寿命模式，时间分辨率为2.5 ns ，触发输出（0.596 Hz至10 MHz的重复频率）。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。