附件1：NJTECH2018-HZ026项目需求

设备一、机房设备（1批）

一、功能要求：

南京工业大学重点实验室，拟将服务器机房整体搬迁至江浦校区。维护改造采用一体化建设，建设系统包机房环境监控管理系统、机柜及冷通道系统、配电系统系统、精密空调等。

二、技术指标要求：

各子系统技术要求：

★为了保障机房建设中核心部件的兼容性、一致性及美观，子系统中机柜及封闭冷通道系统、精密空调系统、数据中心监控管理系统均采用同一厂商提供的产品，所投产品厂家具独立的研发能力，具有并提供国家级实验室CNAS或微模块整体权威机构检测报告，投标人具有ISO 9001认证证书及ISO 14001认证证书，提供原厂三年免费升级、质保服务承诺书及项目授权书。

1、配电制冷一体柜技术要求：

技术要求：主要特点

★配电系统采用一台配电制冷一体柜，柜内集成了机架式UPS、配电模块、空调室内机模块、动环系统数据采集器和防雷模块等，支持单路380V供电。单路供电时配置配电模块，双路供电时需额外配置ATS配电单元,提供产品彩页，整机具有安全和环保认证。

配电制冷一体柜集成UPS输入输出、IT负载、空调配电、监控系统配电等，支持单路380V供电，配置C级防雷器防护等级不低于IP20。

配电模块机架式安装，包括防雷器、UPS输入/输出/维修旁路、IT、空调，双路供电时选配ATS配电模块。

动环系统：包括数据采集器、控制大屏、温湿度传感器、感烟探测器、漏水传感器等。

2、精密空调系统技术要求

数据中心采用的是机架式空调与密封通道结合的制冷方式：机架式空调和设备机柜共同组成密闭冷通道，实现冷热空气隔离。

认证证书及测试报告要求：CQC节能认证、3C认证证书、低载除湿测试报告。

机架式空调采用水平送风方式，气流路径为后进前出，具体工作模式是：将服务器排出的热风吸入空调内，热空气经过空调冷却后吹出，再被服务器吸入，如此反复。

数据中心机柜应达到下列要求：

数据中心服务器进风温度应该控制在27℃以下，湿度控制在20% RH～80% RH。

机房的空调系统必须全年全天候供应（24×365）。

数据中心集成IT机柜、空调、UPS、电池、监控等设备至一个模块内，空调为其余设备提供制冷量，保证设备工作在合适温度下。

★风冷机架式空调参数：（1）温度控制精度：±1℃，温度变化率<±5℃/小时；湿度控制范围： 20%～80% RH；湿度控制精度：±5%RH，具有低载除湿功能；（2）精密空调-风冷-室内机(单路供电)-制冷量不低于11kW-精密空调、配电制冷一体柜、机柜系统、动力环境监控系统、管理平台同一品牌；（3）安装要求：机架式安装方式，安装于配电制冷一体柜内；（4）其它风量(m3/h)  ≥2600，走管方式支持上下走管，排水方式支持上下排水。

3、机柜及PDU系统

1）、机柜采用600mm宽1100mm深2000mm高的标准机柜，机柜分单排放置，采用封闭冷通道；机柜与配电列头柜外观及尺寸需要一致，颜色无色差；投标产品静态承重负载大于等于1400kg，（需提供正规的第三方承重测试报告和抗震测试报告）。

2）、每个机柜配备两个PDU，PDU直接安装在机柜的背面，规格：Rack PDU, 32A, 230V，配置≥20个C13，4个C19。

4、机房环境动力监控系统

1)、总体要求

采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁等进行集中监控和管理；管理软件支持平板电脑接入，提供平板电脑及手机APP管理界面,提供APP手机截图加盖投标人公章 。

数据采集采用无线方式采集数据，数据采集器应具有缓存功能和断点续传功能，保证通讯中断和恢复连接后监控数据的完整性；

APP客户端须能够支持安卓4.0及以上智能设备，须为独立的APP程序，而非web客户端。手机APP客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数、资产信息等；

具备容量管理功能---支持对机房各个机柜空间容量、机柜负载进行分析和管理，迅速定位下一台服务器的最佳安装位置；支持对配电容量进行分析和管理，通过对当前配电的使用情况进行统计和分析，为机房改造、扩容提供配电的数据依据；支持对制冷量进行分析和管理，通过了解机房制冷总体状况、分布情况及使用效率，为机房改造、扩容提供制冷的数据依据；系统需具有开放的系统架构，提供标准的南北向接口，支持快速集成；

能够选配能效管理功能---支持对IT设备、空调设备、照明设备、电源等系统的用电情况进行实时监测，对设备耗电情况进行精细化的统计和分析；PUE电量监测点可通过手动配置对局部范围的PUE进行计算和统计、显示，实现精细管理；支持能耗数据的采集、统计，可通过报表上报，支持柱状图、饼图等多种显示形式；

基于Web的远程管理功能，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守；

控制器、采集器均为管理系统厂家自研设备。

2)、系统容量要求

系统要求支持不少于200个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理；

系统要求支持不少于1000个指标数据，日志可在系统中保存半年；

系统要求支持多个客户端同时连接访问；

通讯中断后恢复连接，管理系统恢复数据采集。

3)、功能要求：

功能：配电监测，电压、电流及开关状态,在配电列头柜的三相总进线监测，对其进行实时电压（V）、电流、负载功率监视；消防报警检测；空调的检测与控制，预留液位检传感器；温湿度监测，检测机房内温湿度情况；漏水监控；机柜PDU监控。

要求：提供声、光、电、邮及短信等多种分级报警方式；对以上内容通过计算机进行集中监控；支持WEB界面监控和移动终端APP监管功能。

三、基本配置要求：

| 一、模块化数据中心（含精密空调、动环系统、服务器机柜、供配电） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机 | 详见指技术指标 | 2 | 台 |  |
| 2 | 空调室外机 | 空调室外机，标准型。 |  |  |  |
| 3 | 行级空调辅材 | 机架式空调配套 |  |  |  |
| B 机柜及封闭通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜 | 8 | 套 |  |
| 2 | 机柜侧板 | -1089mm-887mm-15mm-1100x2000 |  |  |  |
| 3 | 封闭冷通道 | 9柜位冷通道气流隔离系统 |  |  |  |
| 4 | 线槽端板 | 配套 |  |  |  |
| 5 | 走线槽 | 配套 |  |  |  |
| 6 | 机柜层板 | 配套 |  |  |  |
| C 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电制冷一体柜 | 专用三相交流电源管理单元,为UPS、空调、PDU等设备提供交流电源及防雷保护作用、并监测每一路输出单元 | 1 | 套 |  |
| 2 | 机架端PDU | 智能型PDU插排，输入规格32A，裸线，输出含20位IEC C13，2位C19插座 | 18 | 套 |  |
| 3 | 电源电缆 | 配套 | 300 | 米 |  |
| D 机房动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件管理包 | 模块化数据中心软件管理包(包含 APP和短信报警) | 1 | 套 |  |
| 2 | 配套显示器 | 微模块安装 | 1 | 台 |  |
| 3 | 水浸检测绳 | 水浸传感器检测绳 | 1 | 个 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 传感器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 区域水浸传感器 | 传感器 | 1 | 个 |  |
| 二、机柜底座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜底座 | 具体尺寸按现场实际情况确定 | 9 | 个 | 定制 |
| 2 | 动力电缆 | YJRV-4*35+1*16mm2 | 20 | M |  |
| 3 | 动力电缆 | YJRV-4*25+1*16mm2 | 10 | M |  |
| 三、实施交付 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施交付 | 机房工程实施安装、后排原机柜配电连接等 | 1 | 项 |  |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后20日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：原厂质保3年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

设备二  存储、交换机、接口卡（1批）

一、功能要求：

南京工业大学数据中心已部署了一套48T裸容量的Netapp  E2712存储阵列，结合veeam用于定期备份虚拟机数据。随着信息化建设的不断深入，数据量呈几何级数的增长，现有备份存储容量已不足，为满足今后不断增长的数据需求，存储需要升级增加容量。江浦校区数据中心原核心交换机端口数量不足，需要扩充板卡（原交换机型号为华为12800）。数据中心扩容后，原有SAN和以太网交换机也无法满足，也需增加相应设备。

二、技术指标要求：

原有Netapp E2712磁盘阵列增加72块4TB NL-SAS磁盘，包含1个4U 60盘位的NetappDE6600存储扩展柜和1个2U 12盘位的NetappDE1600存储扩展柜，用于虚拟化数据的备份，配置DDP动态磁盘池。

原有华为12800交换机端口数量不足，需要增加一块24的万兆光接口板和一块48的千兆电接口板。

数据中心原有SAN交换机端口和以太网交换机端口不足，需增加3台光纤交换机，2台用于江浦校区数据中心，1台用于丁家桥校区数据中心；增加1台万兆以太网交换机用于丁家桥校区数据中心。

核心交换机扩容

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24端口万兆光接口板 | 24端口万兆以太网光接口板（EC, SFP+ 含24个多模光模块） |
| 2 | 48端口千兆电接口板 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板（EA,RJ45） |

万兆交换机

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 进网许可证 | 投标文件中提供投标产品的进网许可证。 |
| ★总体要求 | 交换容量≥1.28Tbps；包转发率≥960Mpps；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽；≥48个万兆光口，≥4个40G QSFP+端口。 |
| Vlan | 二层功能支持4K个VLAN。 |
| SDN | 支持OpenFlow 1.3 |
| 安全功能 | NFPP、CPP、防DOS攻击、非法数据包检测、数据加密、支持基于标准、扩 展、ACL报文过滤、支持广播报文抑制 |
| 虚拟化 | 支持虚拟化技术，将多台设备虚拟成1台 |
| 环网协议 | 支持G.8023国际标准环网协议ERPS |
| 管理方式 | SNMP、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSH、FTP/TFTP文件上下载 管理、支持NTP时钟、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN |

光纤交换机

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| ★光纤端口要求 | 每台配置24个8Gbps FC端口，每个交换机提供24个光纤模块并开通24口License许可，配置24个8Gb多模光模块 |
| 主要功能支持 | 配置级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 |
| 管理界面 | 图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具。 |
| 支持的操作系统 | Microsoft Windows、 Red Hat Linux、Red Hat Linux 、IBM AIX、HACMP、VMWARE |
| 附件 | 附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。 |

存储扩容

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 存储扩容 | 增加存储72块4TB NL-SAS磁盘，要求磁盘扩展柜空间不超过6U。 接入用户原有存储控制器进行统一管理，聚合原有存储空间，提升整体性能 投标人须提供安装服务，要求能够与虚拟化主机、虚拟化平台、及相关应用的调试、对接。 提供投标人工程师每月巡检，24小时电话响应，设备出现故障能够协助客户进行现场报修处理，提供3年7*24硬件保修及上门服务 提供投标人工程师通过厂商专业认证证书复印件或原件。 ★供货时，需出具原厂项目授权函和3年原厂服务承诺函。 |

三、基本配置要求：

| 一、数据中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 核心交换机扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24端口万兆光板卡 | 24端口万兆以太网光接口板（含24个多模光模块） | 1 | 块 |  |
| 2 | 48端口千兆电板卡 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板 | 1 | 块 |  |
| B 万兆以太网交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口万兆以太网交换机 |  | 1 | 台 |  |
| C 光纤交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤交换机 | 每台配置24个8Gbps FC端口，每个交换机提供24个光纤模块并开通24口License许可，配置24个8Gb多模光模块 | 3 | 台 |  |
| D 存储升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储升级 | 增加存储72块4TB NL-SAS磁盘和相应的磁盘柜 | 1 | 套 |  |
| 二、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 尾纤、光纤跳线等 | 1 | 批 |  |
| 三、实施交付 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施交付 | 此为交钥匙工程，报价中需含设备安装调试、技术支持和维保等一切费用 | 1 | 项 |  |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：原厂质保3年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：3年上门服务。如设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、本项目需要察看现场，现场联系人：崔老师13951886917。