附件1：NJTECH2017-SBZB105项目需求

包一  空调系统（2套）

一、项目要求：

1、本项目为“交钥匙工程”，中标方负责安装、调试、拆除、修复及强电布线等所有事宜，并交付采购方使用。

2、项目采用“变频一拖多”空调系统，要求压缩机、变频器为知名品牌（须明确品牌型号），外机要采用四面热交换技术。

3、压缩机为涡旋式、全变频，冷媒类别为环保、安全、高效冷媒R410A。

4、中标方必须保证在12月29日之前完工并且不影响学校正常教学、办公的条件下，进行项目的安装、调试及维护保养工作。

4、室内机吊杆不得破坏屋面防水。

5、室外机全部摆放于楼顶，摆放位置需兼顾楼层室外机的散热及检修空间，避免以后空调维护及检修过程中带来不便。

6、所有空调冷凝水排放为集中排放，注意排水坡度，做好存水弯，避免冷凝水倒灌。

7、室内机为暗藏风管式，冷凝水为提升泵上排水方式。

二、基本配置及技术指标要求：

1、空调风管采用热镀锌钢板，咬口制作，法兰连接.钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中、低压系统钢板厚度标准执行。

2、空调冷凝水管采用给水UPVC管，dn≤63时，采用承插式粘结连接；dn＞63时，采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接。空调冷凝水干管沿水流方向低头敷设，坡度不宜小于0.5%。空调冷凝水管应在其水平干管起始端设置清扫口。

3、冷媒管为脱氧化磷无缝铜管，其安装、试压、管径、保温等要按生产厂家具体技术要求确定。

4、空调风管用52K带夹筋铝箔的憎水型离心玻璃棉材料保温，厚度为32mm，接缝处用铝箔胶带粘贴；设于吊顶内的火灾时排烟风管用40mm带夹筋铝箔的憎水型离心玻璃棉保温，并与可燃物保持不小于150mm距离；常温时，离心玻璃棉导热系数<0.0378W/m.K 。

5、冷凝水管、冷媒管采用难燃B级闭孔橡塑材料保温；保温厚度冷媒管为20mm，冷凝水管为25mm。

6、橡塑材料要求 阻湿因子>10000，0℃时，导热系数≤0.034W/m.K，密度70~85Kg/m3 ，氧指数大于33。

7、设于屋面上的空调冷媒管、空调风管等在保温层外再外包一层0.5mm后不锈钢板或铝板。

8、空调室外机（1台）：制冷量≥56.0KW,制热量≥63.0KW。

9、空调室外机（1台）：制冷量≥113.0KW,制热量≥127.0KW。

10、室内机（4台）：中静压风管式，制冷量≥14.0KW,制热量≥16.0KW。

11、室内机（4台）：高静压风管式，制冷量≥28.0KW,制热量≥31.5KW。

12、多联式空调系统制冷量根据以下条件而定：室内温度：27°CDB，19°CWB，室外温度：35°CDB。

13、多联式空调系统制热量根据以下条件而定：室内温度：20°CDB，室外温度：7°CDB， 6°CWB。

三、其他要求：

1、质保期：整机质保2年，供应商投标时须出具主机品牌厂家出具的质保承诺证明原件。

2、投标人在投标文件中应提供下列技术参数：

2.1、投标设备的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等；

2.2、随设备提供的备品备件及专用工具的名称、型号规格、数量、单价明细表；

2.3、投标人在投标文件中应提供投标设备的制造、安装、验收的计划和标准，以供招标人批准。

2.4、投标人在投标文件中应提供针对采购方操作、维护人员的培训方案及计划。

2.5、投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在招标人所在地或其周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况。

3、投标人应提供所投同品牌同类产品近2年销售业绩（提供合同复印件，中标通知书或其他有效证明文件）。

4、中标人在交货时应向采购方提供一式三份全套设备资料：设备参数表、操作手册、安装使用说明书、保养维修说明书、系统故障诊断说明等。

5、中标人在交货时所有计量标准器应提供省级及以上法定计量技术机构出具检定证书（有计量检定规程）或校准证书（无计量检定规程）。

6、投标人必须勘查现场（联系人：王洪洲13913890252），未勘查现场的投标人及投标文件将不予以接受。

7、安装地点：南京工业大学江浦校区大礼堂。