附件1：NJTECH2018-FW003项目需求

包一：江浦校区消防设施维护和保养

一、项目概况

江浦校区现有消防系统及报警控制部分，共有图书馆（若蒂菲尔产品1套）、体育馆（若蒂菲尔产品1套）、大礼堂（海湾产品1套）、笃行楼（西核彩桥产品1套）、浦江学生公寓（西核彩桥产品2套）、浦江ABC楼（北大青鸟产品1套）、南苑学生公寓（海湾产品4套）、生工药科楼（国泰怡安产品1套）共 12台报警主机；消防水系统：北区泵房、南区泵房、亚青村泵房内，材料化学楼泵房等4处泵房内各类消防水泵21台；室外消火栓212个、水泵结合器119个；室内消火栓3759个。

校园内主要维保项目如下:

1、火灾自动报警系统

2、联动控制系统及主要联动设备
3、自动喷淋灭火系统
4、消防水系统
5、消火栓灭火系统
6、消防广播系统
7、防排烟控制系统
8、防火卷帘系统

9、气体灭火系统

10、消防疏散指示与应急照明系统

★二、维保要求
1、维保方须固定至少1个熟悉消防系统并具有中级以上相关专业技术等级、较强责任心的维保人员负责校方消防设施的维保工作，不得随意更换维保人员（须提供该技术人员的社保缴纳证明复印件）。

2、负责所江浦校区内消防设施的维护保养，保证其设施正常工作，并符合消防规范的要求；承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任。
3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料；消防资料归校方所有，不得扩散。所有资料在维保期满应全部移交。
4、应建立完善的维修和检测记录，每月及时上报校方维修检测记录及相关检测报告。
5、有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查相关工作。

6、更换、维修消防设备零部件单价在500元及以下（探测器除外）的费用由维保单位承担；单件价格超过500元的费用经校方确认后由校方承担。

防火卷帘系统、消防疏散指示与应急照明系统更换、维修消防设备零部件费用由校方承担，维保单位须提供相关技术支持。
7、新更换、维修零部件须分别提供一年以上和三个月以上的保修期。

三、维保内容
（一） 例行检修
１、每周进行一次日常检查。
（1）每周派员到学校对报警系统日常误报警及破损的消防器材进行清查、报警系统运行检查、系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。
（2）确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱、水池水位正常。
（3）对消防水系统进行末端试水，室外消防栓有序检查，确保整个维保区域消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。
（4）发现以上隐患，在24小时内排除、修复，重大隐患应立即通知学校并采取应急措施。
２、每月进行一次常规检查。
（1）在每周检查的基础上每月对一个以上楼宇的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消防栓报警按钮进行测试，抽测率须达80%以上，并在半年内对维保区域内所有楼宇抽测完以上项目。
（2）每月一次对报警系统的联动进行测试：报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按一到两个手报报警，应达到以下要求：三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。若有汽车停放的车库的大楼需启动汽车车库的排烟风机及送风机。
（3）每月一次对消防水系统的联动检查测试：
①报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜在自动档时任意按一个消防栓按扭报警或打开末端试水装置，三十秒内启动消防栓泵。
②每月至少抽查3幢楼宇的顶层消火栓进行出水测试，每半年完成对江浦校区和模范马路校区所有楼宇顶层试水的普查；顶层消防栓出水在接上水带、水泵启动后射程达到25米以上。
③每月至少抽查3幢楼宇的喷淋系统进行联动测试，每半年对江浦校区和模范马路校区所有楼宇自动喷淋系统完成一次普查：打开任意层的喷淋末端放水后，本层的水流指示器模块报警，消控中心信号反馈及时、正确。
３、在有校方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养，并就测试情况出具测试报告。
（1）在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
（2）测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%以上。出水水量充裕，水压正常，水质良好。
４、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：
（1）火灾自动报警系统
火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能
火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
水流指示器、压力开关等信号设备的输入信号感应测试
对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验
防排烟系统联动功能测试
室内消火栓系统联动功能测试
自动喷淋系统联动功能测试
防火卷帘系统联动功能测试
消防电梯系统联动功能测试
事故广播系统联动功能测试
（2）自动喷淋系统
启动运转喷淋泵
主、备泵切换功能
末端试水及水流指示器、压力开关报警动作
各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
（3）消火栓灭火系统
启动运转消防泵
主、备泵切换功能
各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
（4）消防广播、消防对讲系统
对楼层进行送话广播
楼层与控制中心对讲
机房、水泵房与控制中心对讲
（5）防排烟系统
测试送风口、排烟口启、闭
测试送风机、排烟机启、停
送风口、排烟口风量，有无物体堵塞
(6) 气体灭火系统
每月对气体灭火主机进行功能测试、观察贮气装置压力是否正常。

(7)疏散指示系统
电源切换测试
外观完整
5、对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告校方，同时采取应急措施。
（二）故障突击抢修
    当接到校方的故障通知书或电话通知时，维保单位应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，并可要求校方增加日常管理人员配合维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范工作，同时维保单位应增加技术力量，一周内尽快修复故障。

包二：模范马路校区内消防设施维保

一、项目概况

模范马路校区消防系统及报警控制部分,研究生公寓（三江产品1套）、人才公寓（海湾产品3套）共 4台报警主机。消防水系统：虹桥教学区、丁家桥教学区、丁家桥生活区三个区域共4个泵房内各类消防水泵30台；室外消火栓  23 个、水泵结合器30个；室内消火栓1305个。

校园内主要维保项目如下:

- 火灾自动报警系统

- 联动控制系统及主要联动设备
3、自动喷淋灭火系统
4、消防水系统
5、消火栓灭火系统
6、消防广播系统
7、防排烟控制系统
8、防火卷帘系统

9、消防疏散指示与应急照明系统

★二、维保要求
1、维保方需固定至少1个熟悉消防系统并具有中级以上相关专业技术等级、较强责任心的维保人员负责校方消防设施的维保工作，不得随意更换维保人员（须提供该技术人员的社保缴纳证明复印件）。

2、负责模范马路校区内消防设施的维护保养，保证其设施正常工作，并符合消防规范的要求；承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任。
3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料；消防资料归校方所有，不得扩散。所有资料在维保期满应全部移交。
4、应建立完善的维修和检测记录，每月及时上报校方维修检测记录及相关检测报告。
5、有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查相关工作。

6、更换、维修消防设备零部件单价在500元及以下（探测器除外）的费用由维保单位承担；单件价格超过500元的费用经校方确认后由校方承担。

防火卷帘系统、消防疏散指示与应急照明系统更换、维修消防设备零部件费用由校方承担，维保单位须提供相关技术支持。
7、新更换、维修零部件须分别提供一年以上和三个月以上的保修期。

三、维保内容
（一） 例行检修
１、每周进行一次日常检查。
（1）每周派员到学校对报警系统日常误报警及破损的消防器材进行清查、报警系统运行检查、系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。
（2）确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱、水池水位正常。
（3）对消防水系统进行末端试水，室外消防栓有序检查，确保整个维保区域消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。
（4）发现以上隐患，在24小时内排除、修复，重大隐患应立即通知学校并采取应急措施。
２、每月进行一次常规检查。
（1）在每周检查的基础上每月对一个以上楼宇的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消防栓报警按钮进行测试，抽测率须达80%以上，并在半年内对维保区域内所有楼宇抽测完以上项目。
（2）每月一次对报警系统的联动进行测试：报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按一到两个手报报警，应达到以下要求：三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；把电梯迫降至首层；启动防火分隔区的防火卷帘门。若有汽车停放的车库的大楼需启动汽车车库的排烟风机及送风机。
（3）每月一次对消防水系统的联动检查测试：
①报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜在自动档时任意按一个消防栓按扭报警或打开末端试水装置，三十秒内启动消防栓泵。
②每月至少抽查3幢楼宇的顶层消火栓进行出水测试，每半年完成对江浦校区和模范马路校区所有楼宇顶层试水的普查；顶层消防栓出水在接上水带、水泵启动后射程达到25米以上。
③每月至少抽查3幢楼宇的喷淋系统进行联动测试，每半年对江浦校区和模范马路校区所有楼宇自动喷淋系统完成一次普查：打开任意层的喷淋末端放水后，本层的水流指示器模块报警，消控中心信号反馈及时、正确。
３、在有校方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养，并就测试情况出具测试报告。
（1）在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
（2）测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%以上。出水水量充裕，水压正常，水质良好。
４、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：
（1）火灾自动报警系统
火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能
火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
水流指示器、压力开关等信号设备的输入信号感应测试
对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验
防排烟系统联动功能测试
室内消火栓系统联动功能测试
自动喷淋系统联动功能测试
防火卷帘系统联动功能测试
消防电梯系统联动功能测试
事故广播系统联动功能测试
（2）自动喷淋系统
启动运转喷淋泵
主、备泵切换功能
末端试水及水流指示器、压力开关报警动作
各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
（3）消火栓灭火系统
启动运转消防泵
主、备泵切换功能
各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
（4）消防广播、消防对讲系统
对楼层进行送话广播
楼层与控制中心对讲
机房、水泵房与控制中心对讲
（5）防排烟系统
测试送风口、排烟口启、闭
测试送风机、排烟机启、停
送风口、排烟口风量，有无物体堵塞
(6) 气体灭火系统
每月对气体灭火主机进行功能测试、观察贮气装置压力是否正常。

(7)疏散指示系统
电源切换测试
外观完整
5、对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方，同时采取应急措施。
（二）故障突击抢修
    当接到校方的故障通知书或电话通知时，维保单位应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，并可要求校方增加日常管理人员配合维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范工作，同时维保单位应增加技术力量，一周内尽快修复故障。